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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЕННО-БРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	30.05.2022
	№
	    58-п

	с. Каменный Брод


Об утверждении схемы водоснабжения Каменно-Бродского  сельсовета  Иссинского района Пензенской области 

на период 2022 - 2031 годов

  В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 486-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),
администрация Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района

Пензенской области постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области  на период 2022- 2031 годов согласно  приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 09.08.2017 №50-п «Об утверждении перечня объектов и схемы водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

И.о. главы администрации  

Каменно-Бродского сельсовета 
Иссинского района Пензенской области                              И.В. Золотых
Приложение
к постановлению администрации

Каменно-Бродского сельсовета

Иссинского района Пензенской области

30.05.2022 № 58-п
Схема водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области на период 2022-2031 годов
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Введение

Схема водоснабжения разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения разрабатывается на срок 2022 – 2031 годы.
Схема водоснабжения содержит:
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
2) прогнозные балансы потребления холодной воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет; 
3) карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
4) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
1. Общие сведения о Каменно-Бродском сельсовете Иссинского района Пензенской области

Каменно-Бродский сельсовет Иссинского района Пензенской области (далее – Каменно-Бродский сельсовет)   создан в 1957 году.

Каменно-Бродский сельсовет расположен в западной части Иссинского района Пензенской области.  Территория сельсовета состоит из единого массива. 

Каменно-Бродский  сельсовет  граничит:

- на севере — с Республикой Мордовия,

- на востоке  — с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса» Иссинского района, 

- на юге  — с Уваровским сельсоветом  Иссинского района, Республикой Мордовия,

- на западе — с Республикой Мордовия. 
 По природно-экономическим факторам сельсовет отнесен к подзоне серым лесным и выщелоченных черноземов, по климатическим факторам - к I агроклиматическому району. Климат умеренно-континентальный относительно-благоприятные условия для возделывания зерновых  и кормовых культур. 
         Рельеф представляет собой пологоволнистую равнину с развитой овражно-балочной сетью. Естественный растительный покров занимает 4,8% территории сельсовета. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

         Общая площадь сельсовета составляет 15546 га. В состав муниципального образования входят 12 населенных пунктов: с. Каменный Брод, с. Украинцево,                          с. Плетнёвка, с. Новотрёхсвятское, с. Старотрёхсвятское, с. Губарёво,  с. Верхняя Салмовка, с. Кильмаевка, с. Мишино, д. Новоархангельское, д. Лоховщино, пос. Шишовые Выселки.

        Численность населения на 01.01.2022 года составляет 910 человек.

100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки. 
Обслуживание систем водоснабжения и обеспечение населения водой осуществляет МУП «Каменно-Бродское ЖКХ».  Взаимоотношения ресурсоснабжающей организации с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество холодной воды, потребляемой воды населением из водозаборных скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории Каменно-Бродского сельсовета предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – село   Каменный Брод. 

2. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения

2.1. Система и структура водоснабжения поселения 

В состав  водопотребителей  входят коммунальный, сельскохозяйственный и  обслуживающий секторы, определенные генеральным планом Каменно-Бродского сельсовета. 

Питьевое водоснабжение населения полностью основано на использовании подземных вод, которые эксплуатируются артезианскими скважинами, каптажами и колодцами. 

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории  сельсовета служат 6 артезианских скважин. Протяженность водопроводной сети в с. Каменный Брод – 5,1 км, в с. Верхняя Салмовка – 5,4 км, в с. Губарево –  0,6 км, в д. Новотрехсвятское – 4,3 км, в с. Плетневка – 0,6 км, в с. Старотрехсвятское – 3,4 км, в с. Украинцево – 2,5 км. Общая протяженность водопроводных сетей – 21,9  км. и охватывает 90 % населения. Остальное население пользуется колодцами. На источниках водоснабжения имеются водонапорные башни. Техническое состояние сетей и сооружений оценивается как удовлетворительное, требуется замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов. 
На территории поселения расположено 7 населённых пунктов, где функционирует центральная система водоснабжения: с. Каменный Брод (количество жителей – 309 чел.), с. Украинцево (количество жителей – 124 чел.), с. Плетнёвка (количество жителей – 19 чел.), с. Новотрёхсвятское (количество жителей – 150 чел.), с. Старотрёхсвятское (количество жителей – 26 чел.), с. Губарёво (количество жителей – 10 чел.),  с. Верхняя Салмовка (количество жителей – 183 чел.).

Количество населения в населённых пунктах, где функционирует центральная система водоснабжения на 01.01.2022 года составляет 821 чел.

2.2. Территории Каменно-Бродского сельсовета, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На территории Каменно-Бродского сельсовета централизованными системами водоснабжения не охвачены 5 населенных пунктов (89 чел.): с. Кильмаевка (количество жителей – 44 чел.), с. Мишино (количество жителей – 24 чел.), д. Новоархангельское (количество жителей – 21 чел.), д. Лоховщино (количество жителей – 0 чел.), пос. Шишовые Выселки (количество жителей – 0 чел.).
2.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Каменно-Бродского сельсовета  находятся три технологические зоны с централизованным водоснабжением – с.Каменный Брод, с.Новотрехсвятское, с. Верхняя Салмовка.
2.4. Результаты технического обследования систем водоснабжения
2.4.1. Существующие источники водоснабжения

Фактические данные об источниках водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета представлены в таблице 1.
Таблица 1

Фактические данные об источниках водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета
	Населенный пункт
	Источник водоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество водонапорных башен
	Глубина скважины, м
	Производи
тельность, м3/час
	Марка насоса

	с. Каменный Брод
	Артезианская скважина
	1988
	1
	110
	10
	ЭЦВ-6-10-110

	с. Украинцево
	Артезианская скважина
	1971
	1
	152
	10
	ЭЦВ-6-10-110

	с. Новотрехсвятское
	Артезианская скважина
	1976
	1
	98
	10
	ЭЦВ-6-10-110

	с. Старотрехсвятское
	Артезианская скважина
	1980
	1
	97
	10
	ЭЦВ-6-10-110

	с. Верхняя Салмовка
	Артезианская скважина
	1975
	1
	208
	10
	ЭЦВ-6-10-110

	с. Губарево
	Артезианская скважина
	1978
	1
	60
	10
	ЭЦВ-6-10-110


Схемы водоснабжения населенных пунктов Каменно-Бродского сельсовета представлены в Приложениях 1-7.

Приборы учета поднятой воды на источниках водоснабжения отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.
2.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды

Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, однако данный факт никак не сказывается на качестве воды, так как все определяемые показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
2.4.3. Состояние и функционирование существующих насосных станций

Артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу воды в водонапорные башни  чистой воды объемом 10 м3/час .

 Централизованных насосных станций на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского  района Пензенской области не имеется.

Определение энергоэффективности подачи воды не производится.

2.4.4. Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения

Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов – 21900 м. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. 

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице 2.
Таблица 2

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения
	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяженность, км
	Диаметр труб, мм
	Износ, %

	с. Каменный Брод
	1988
	полиэтилен
	5,1
	90
	60

	с. Украинцево
	1971
	полиэтилен
	2,5
	90
	70

	с. Новотрехсвятское
	1976
	полиэтилен
	4,3
	90
	70

	с. Старотрехсвятское
	1980
	полиэтилен
	3,4
	90
	70

	с. Верхняя Салмовка
	1975
	полиэтилен
	5,4
	90
	70

	с. Губарево
	1978
	полиэтилен
	0,6
	90
	70

	с. Плетневка
	1988
	полиэтилен
	0,6
	90
	60


 2.4.5. Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении населенных пунктов  Каменно-Бродского сельсовета
На момент разработки схемы водоснабжения в Каменно-Бродском сельсовете необходимо:

- капитально отремонтировать водонапорные башни, либо заменить их на новые в с. Новотрехсвятское, с. Верхняя Салмовка, с. Губарево, с. Старотрехсвятское;
- устройство ограждения ЗСО-3 на все артскважины. 
2.4.6. Централизованная система горячего водоснабжения

На территории Каменно-Бродского сельсовета отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Подогрев воды осуществляется индивидуальными нагревательными приборами.
2.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Собственником источников водоснабжения и водопроводных сетей является муниципальное образование Каменно-Бродский сельсовет Иссинского района Пензенской области.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
3.1. Направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий Каменно-Бродского сельсовета направления развития централизованных систем водоснабжения включают в себя:

3.1.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

1) Строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелась бы резервная артезианская скважина;

2) при проектировании и строительстве новых сетей использование принципов кольцевания водопровода, объединения сети различных водозаборных устройств.
3.1.2. Повышение показателей качества воды

1)  постоянный контроль качества воды, подаваемый потребителям;

2) своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

3) установление и соблюдение поясов зон санитарной охраны у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

4) при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использования трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии.
3.1.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

1) строительство сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

2) строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.
3.1.4. Повышение эффективности использования ресурсов

1) Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения, у потребителей;

2) контроль объемов отпуска и потребления воды;

3) замена изношенных и аварийных участков водопровода;

4) использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Каменно-Бродского сельсовета

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей.
4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

4.1. Баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке
 Баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.

                                                                                           Таблица 3

Баланс подачи и реализации воды

	 № п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	29,4

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	29,4

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	2,64

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	26,76

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	23,76

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	0,2

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	2,8

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	80,54

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	73,31

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	73,31

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	7,2


В таблице 3 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. Потери воды при транспортировке потребителям составляют 14% от отпущенной воды и являются расчетной величиной.

Высокий показатель потерь обусловлен сильной изношенностью водопроводных сетей и порывами.
4.2. Территориальный баланс подачи воды

На территории Каменно-Бродского сельсовета  находятся две технологические зоны с централизованным водоснабжением – с.Дигилевка, с.Соловейка, 
Территориальный баланс подачи воды представлен в таблице 4.
Таблица 4

Территориальный баланс подачи воды

	Населенный пункт
	Объем потребленной воды, тыс.м3

	с. Каменный Брод
	8,8

	с. Украинцево
	6,4

	с. Новотрехсвятское
	7,1

	с. Старотрехсвятское
	0,1

	с. Верхняя Салмовка
	6,8

	с. Губарево
	0,2


4.3. Структурный баланс реализации воды. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Реализация воды среди абонентов представлена в таблице 5
Таблица 5
Реализация воды среди абонентов
	 
	тыс. м3
	% от общего потребления

	Отпущено воды потребителям всего, в т.ч.
	26,76
	100

	Вода населению
	23,76
	89

	Вода бюджетным организациям
	0,2
	1

	Вода прочим потребителям
	2,8
	10


Основным потребителем воды в Каменно-Бродском сельсовете является население – более 90 % от общего потребления.

Структурный баланс реализации воды в населенных пунктах Каменно-Бродского сельсовета представлен в таблице 6.

Таблица 6 

Структурный баланс реализации воды в населенных пунктах Каменно-Бродского сельсовета
	 
	Наименование водопотребителей
	 
	Количество водопотреби-телей
	норма, м3/мес
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся  уличными водозаборными колонками
	чел.
	18
	1,22
	1,22
	263

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел.
	201
	1,72
	1,72
	4148

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел.
	259
	2,05
	2,05
	6371

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел.
	343
	3,35
	3,35
	13658

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	4628
	0,05
	0,05
	694

	6
	Коровы
	гол.
	50
	2,13
	2,13
	639

	7
	Молодняк
	гол.
	21
	0,73
	0,73
	184

	8
	Овцы,козы
	гол.
	121
	0,17
	0,17
	247

	9
	Свиньи
	гол.
	95
	0,55
	0,55
	627

	10
	Птица (куры)
	гол.
	842
	0,001
	0,001
	10

	11
	Школа
	водомер
	-
	-
	-
	200

	12
	КФХ, ООО, СПК
	водомер
	-
	-
	-
	2200

	13
	СДК
	водомер
	-
	-
	-
	80

	14
	Магазины
	водомер
	-
	-
	-
	80

	ИТОГО:
	
	29401


Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и представлены в таблице 7.
Таблица 7
Расходы воды на пожаротушение

	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одноименных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, л/с

	
	
	Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	Застройка зданиями высотой 3 и более  этажей независимо от степени их огнестойкости

	Не более 1 
	1
	5
	10

	Более 1 но не более 5
	1
	10
	10

	Более 5 но не более 10
	1
	10
	15


4.4. Описание системы коммерческого учета питьевой воды
Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного расчета потребления и приборов учета.

4.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы  водоснабжения

На 2022 и последующие годы с учетом перспективного развития инфраструктуры Каменно-Бродского сельсовета, при существующем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно. 

4.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2031 года

Развитие систем водоснабжения на период до 2031 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

Данные о прогнозном балансе подачи и реализации воды до 2031 года представлены  в таблице 8.
Таблица 8
Прогнозный баланс подачи и реализации воды до 2031 года
	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	33

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	33

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	2,4

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	30,6

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	27,6

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	0,2

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	2,8

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	92

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	84

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	84

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	2,9


4.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведено в таблице 9.
Таблица 9
Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление воды.

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс.м³
	Суточное

м³/сут
	Макс. суточное тыс.

м³/сут
	Годовое

тыс.м³
	Суточное

м³/сут
	Макс. суточное тыс.

м³/сут

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая
	29,4
	73,3
	73,3
	33
	84
	84

	Техническая
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.8. Территориальная структура потребления воды
На территории Каменно-Бродского  сельсовета  находятся три технологические зоны с централизованным водоснабжением – с.Каменный Брод, с.Новотрехсвятское, с. Верхняя Салмовка.
Территориальный баланс подачи воды представлен в таблице 10.

Таблица 10
Территориальный баланс подачи воды

	Технологическая зона
	Объем потребленной воды, м3

	с.Каменный Брод, с.Новотрехсвятское, 
с. Верхняя Салмовка
	2200


4.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов с учетом данных о перспективном потреблении воды

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов с учетом данных о перспективном потреблении воды представлен в таблице 11.

Таблица 11
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов с учетом данных о перспективном потреблении воды
	 
	Наименование водопотребителей
	Водопотребление

	
	
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся с уличными водозаборными колонками
	22
	263

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	346
	4148

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	490
	5879

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	1216
	14593

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	58
	694

	6
	Коровы
	128
	1533

	7
	Молодняк
	21
	250

	8
	Овцы, козы
	54
	649

	9
	Свиньи
	112
	1353

	10
	Птица
	3
	33

	11
	Школа
	16
	200

	12
	КФХ, ООО, СПК
	270
	3245

	13
	СДК
	7
	80

	14
	Магазины
	7
	80

	ИТОГО:
	2750
	33000


4.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке. 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 12.
Таблица 12
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

	
	2022
	2031

	
	Среднесу-точные потери воды, м³/сут
	Среднесу-точные потери воды, %
	Среднесу-точные потери воды, м³/сут
	Среднесу-точные потери воды, %

	Техническая вода
	-
	-
	-
	-

	Питьевая вода
	7,2
	9
	2,9
	9

	Горячая
	-
	-
	-
	-


4.11. Перспективный территориальный баланс водоснабжения по группам абонентов

Перспективный территориальный баланс водоснабжения по группам абонентов представлен в таблице 13.

Таблица 13
Перспективный территориальный баланс водоснабжения по группам абонентов

	Группы потребителей 
	Потребление воды, м3/сут.

	Население 
	75,6

	Бюджетные учреждения:
	0,5

	Прочие 
	7,7

	Итого: 
	83,8


4.12. Организация, наделенная статусом гарантирующей организации
Функции гарантирующей организации выполняет МУП «Каменно-Бродское ЖКХ».
5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета предполагает решения следующих задач:

- охват сетями водоснабжения 100% территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- снижение потерь воды при ее транспортировке;

- поддержание качества воды систем централизованного водоснабжения.
Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителям является замена изношенных трубопроводов на новые. В первую очередь необходимо менять трубы, находящиеся в эксплуатации более 40 лет. 

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Реализация схемы водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлен в таблице 14.

Таблица 14
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
	№        п/п
	Наименование мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения 
	Источник финансиро-

вания
	Сроки начала и окончания работ

	1.
	Замена старых участков труб d 90 мм на новые трубы ПЭ 
	Бюджет Каменно-Бродского сельсовета
	2024-2031

	2.
	Обустройство подземной насосной станции, автоматизация скважины с. Верхняя Салмовка
	Бюджет Каменно-Бродского сельсовета
	2022

	3. 
	Капитальный ремонт водонапорной башни 

с. Новотрехсвятское
	Бюджет Каменно-Бродского сельсовета
	2024

	4.
	Обустройство подземной насосной станции, автоматизация скважины с. Губарево
	Бюджет Каменно-Бродского сельсовета
	2025

	5.
	Обустройство подземной насосной станции, автоматизация скважины с. Старотрехсвятское
	Бюджет Каменно-Бродского сельсовета
	2026


При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.
5.2. Технические обоснования основных мероприятий
Замена старых участков водопроводных труб и установка частотных преобразователей в системе водоснабжения должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту.
5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения в Каменно-Бродском сельсовете не имеется.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В Каменно-Бродском сельсовете отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.
5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Согласно имеющимся данным основная часть потребителей воды имеют приборы учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Трассы новых сетей проложены вдоль существующих и  намеченных на перспективу дорог, границ населенных пунктов. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен
В населенных пунктах Каменно-Бродского сельсовета водонапорные башни находятся в наивысших отметках и их расположение соответствует рекомендованному.
5.8. Схемы размещения объектов централизованного водоснабжения

Схемы водоснабжения населенных пунктов Каменно-Бродского сельсовета представлены в Приложениях 1-7.
6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения:
При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозабор не окажут влияния на качество подземных вод. 
6.2. на окружающую среду при реализации по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ качества питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения», поэтому обеззараживание и очистка воды не требуется. 

Выводы: мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 15.
Таблица 15
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных  систем водоснабжения Каменно-Бродского сельсовета
	№        п/п
	Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения 
	Оценочная стоимость, тыс.  руб., 2022 год

	1.
	Замена старых участков труб d 90 мм на новые трубы ПЭ 
	-

	2.
	Обустройство подземной насосной станции, автоматизация скважины с. Верхняя Салмовка
	600

	3. 
	Капитальный ремонт водонапорной башни 

с. Новотрехсвятское
	-

	4.
	Обустройство подземной насосной станции, автоматизация скважины с. Губарево
	-

	5.
	Обустройство подземной насосной станции, автоматизация скважины с. Старотрехсвятское
	-


8. Плановое значение показателей развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями, направленными на их повышение.

8.1. Показатели качества воды

Показателем качества воды является количество результатов анализов, не соответствующих нормативам. Планируемое количество результатов анализов, не соответствующих нормативам представлено в таблице 16. 

Таблица 16
Прогноз количества результатов анализов качества воды, не соответствующих нормативам

	
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Число результатов анализов качества воды, не соответствующих нормативам, не более
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


8.2. Надежность и бесперебойность водоснабжения

Показателями надежности и бесперебойности водоснабжения являются время отключения водоснабжения по причине аварий и количество аварий на водопроводных сетях.

Количество аварий на водопроводных сетях указано в таблице 17
Таблица 17
Прогноз количества аварий на водопроводных сетях

	
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Количество аварий на водопроводных сетях, не более
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Время отключения водоснабжения по причине аварий указано в таблице 18
Таблица 18
Прогноз времени отключения водоснабжения по причине аварий 

	
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Время отключения водоснабжения по причине аварий, часов,  не более
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


8.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Показателями качества обслуживания абонентов являются количество обращений потребителей по вопросам неудовлетворительного водоснабжения и выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. 

Количество обращений потребителей по вопросам неудовлетворительного водоснабжения указано в таблице 19
Таблица 19
Прогноз количества обращений потребителей по вопросам неудовлетворительного водоснабжения

	
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Количество обращений потребителей по вопросам неудовлетворительного водоснабжения, не более
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами указано в таблице 20
Таблица 20
Прогноз выполнения условий договоров, заключенных с абонентами

	
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами, %, не менее
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


8.4. Показатели эффективности использования ресурсов

Показателем эффективности использования ресурсов является величина потерь воды. Потери воды указаны в таблице 21
Таблица 21
Прогноз потерь воды

	
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Потери воды, %, не более
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	10
	10


8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности
1) Замена старых участков труб на новые трубы ПЭ – эффективность 100 %;
2) Обустройство подземных насосных станций, автоматизация – эффективность 100%.
9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В Каменно-Бродском сельсовете бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют. 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ с. УКРАИНЦЕВО
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  с. НОВОТРЕХСВЯТСКОЕ
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ с. ГУБАРЕВО
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