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Рабочая программа разработана на основании:

 1.Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»    от      30.03.1999г № 52 – Ф3.
2. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г  № 416 – Ф3.
3.СанПиН 2.1.4. 1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
4. СанПиН 2.1.4. 1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
5. СанПиН 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
6.Мук 2.11.4. 1057 – 01 «Организация внутреннего контроля качества санитарно – микробиологических исследований воды».
7.Мук 2.1.4. 783 – 99 «Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах питьевого водоснабжения».
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1.Общие сведения о предприятии.

Муниципальное унитарное предприятие Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области  «Раздолье», в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в соответствии со ст. ст.113, 114 ГК РФ, Федеральным Законом РФ «О Государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области, постановлением администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области № 52 –п от18.12.2012г.
       Место нахождения предприятия:442700, Россия, Пензенская область, Иссинский район, с.Дмитриевка, ул. Центральная – 9. 
       Учредителям Предприятия является администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области . 
       Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. 
       Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 
       Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
       Предприятие не имеет филиалов и представительств.

МУП «Раздолье» обслуживает  2 населённых пункта (с. Соловцово, 
с. Маровка)  Соловцовского сельсовета Иссинского района:
171  домовладение, МБОУ «Средняя школа с.Соловцово», ФАП, ООО «Аграрная Группа», отделение МТФ с.Соловцово.

             Предмет и вид деятельности МУП «Раздолье».

Целями создания Предприятия являются: необходимость осуществления деятельности для решения социальных, экономических, инвестиционных задач  администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области, выполнение работ, производство продукции, оказание услуг, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.  
     Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:                           - организация водоснабжения населения.

Численность обслуживаемого населения  МУПом «Раздолье» 290 человек.
[bookmark: bookmark1]Количество работников, обслуживающих водопроводные сооружения - 3 человека.
      
  2.Краткая характеристика
       эксплуатируемых водопроводных сооружений

В ведении МУПа «Раздолье» находится 3 артезианские скважины: №782, № 1580, № 1184.
На территории с.Соловцово находятся 2 артскважины: № 782 и № 1580.
На территории с.Маровка находится 1 артскважина № 1184.

Скважина № 782 пробурена в 150 м от МТФ, глубиной 120 м, дебитом 20 м3 /час, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-120.
Скважина № 1580 пробурена на юго – восточной окраине села, глубиной 120 м, дебитом 14 м3 /час, оборудована насосом ЭЦВ 6-10-120.

    Расстояние между ними составляет 1380 м.
а) Артскважины находятся в пределах одного месторождения подземных вод;  две близкорасположенные скважины с глубиной соответственно 120 м и 120 м эксплуатируют один водоносный горизонт.
     б) Водопроводные сети с.Соловцово построены из полиэтиленовых труб протяжённостью 4123.8 м.
      Артскважина № 1184 находится в 250 м северо-восточнее бывшей МТФ с.Маровка. Глубина скважины 110м, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-10-80.  
Водопроводные сети с.Маровка  построены из полиэтиленовых труб протяжённостью 3915 м.

    Для размещения фасонных частей и запорной арматуры на сетях находятся водопроводные колодцы, из бетонных колец Д = 1,5м. Высота рабочей части колодцев - 1,8м.
[bookmark: bookmark2]
3.Зоны санитарной охраны источника водоснабжения.
        Основной целью создания и обеспечения режима зон санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны артезианских скважин должны состоять из 3-х поясов.
Обоснование границ ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
1 пояс (зона строгого режима) предназначена для исключения возможности случайного загрязнения воды непосредственно в водозаборных сооружениях.
Фактическая зона санитарной охраны первого пояса у каждой скважины оборудована  размером 10 х 10 метра. 
         Сокращение размеров ЗСО строгого режима согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Бессоновском,  Иссинском, Лунинском,  Пензенском,  Шемышейском районах. 
По границе зоны устанавливаются заграждения. Для въезда и выезда в зоне строгого режима устраиваются ворота и калитка. Доступ в зоны санитарной охраны разрешается только обслуживающему персоналу.
Фактически ЗСО 1-ого пояса артскважин № 782, № 1580 и №1184  в СОПКе «Архаровский» эксплуатируются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
ЗСО 2-ого и 3-его поясов (пояса ограничений) включают территорию, на которой должен быть установлен специальный режим хозяйственной деятельности для предупреждения загрязнения воды подземных источников.
 На территории ЗСО 2-ого и 3-его поясов запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, удобрений и других объектов, вызывающих опасность химических загрязнений подземных вод.
4.Список лиц, обслуживающих систему водоснабжения.

	№
	ФИО
	Должность
	Срок прохождения медицинского осмотра
	Срок прохождения гигиенического обучения

	1
	Буланов Василий 
Викторович
	слесарь
	ежегодно
	ежегодно

	2
	Елисин Александр
Иванович
	слесарь
	ежегодно
	ежегодно

	3
	Чеснокова Татьяна          Юрьевна
	слесарь
	ежегодно
	ежегодно


[bookmark: bookmark4]5. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водозабора наружной и внутренней сети водопровода.
     
 Отбор проб воды в местах водозабора осуществляется из  кранов, находящихся на трубе при выходе из  скважин и  водонапорных башен.
Отбор проб воды  из распределительной сети осуществляется из водоразборных кранов в домах и МБОУ «Средняя школа с.Соловцово».

6.Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их гигиенические нормативы согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
     Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется её соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение, представлены в таблице №1.

Таблица №1
	Показатели
	Единицы
измерения
	Нормативы (пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК)),не более
	Показатель
вредности <1>
	Класс
опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	Единицы
Рн

	в пределах 6 -9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5,0
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества
(ПАВ), анионоактивные
	мг/л
	0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества



	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0.5
	с.-т.
	2

	Барий (Ва2+ )
	мг/л
	0,1
	c.-т.
	2

	Бериллий (Ве2+ )
	—"—
	0, 0002
	—"—
	1

	Бор (В, суммарно)
	—"—
	0,5
	—"—
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	—"—
	0,3 (1,0) <2>
	opr.
	3

	Кадмий (Cd, суммарно)
	—"—
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Мп, суммарно)
	—"—
	0,1 (0,5) <2>
	opr.
	3

	Медь (Си, суммарно)
	—"—
	1,0
	—"—
	3

	Молибден (Мо, суммарно)
	—"—
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	—"—
	0, 05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по N0[image: ][image: ] )
	—"—
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Нд, суммарно)
	—"—
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (РЬ, суммарно)
	—"—
	0,03
	—"—
	2

	Селен (Se, суммарно)
	—"—
	0,01
	—"—
	2

	Стронций (Sr2+)
	—"—
	7,0
	—"—
	2

	Сульфаты (SO[image: ][image: ])
	—"—
	500
	opr.
	4

	Фториды (F)
	
	
	
	

	Для климатических районов


	-1 и II
	—"—
	1,5
	с.-т.
	2

	-III
	—"—
	1,2
	
	2

	Хлориды (Сl-)
	—"—
	350
	opr.
	4

	Хром (Сгь+)
	—"—
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	—"—
	0,035
	—"—
	2

	Цинк (Zn2+)
	—"—
	5,0
	—"—
	3

	Органические вещества
Органическиевещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	—"—
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДЦТ (сумма изомеров)
	—"—
	0,002 <3>
	—"—
	2

	2,4-Д
	—"—
	0,03 <3>
	—"—
	2



Примечания:
<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." – санитарнотоксикологический, "орг." - органолептический.
<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице №2.


Таблица №2
	Показатели
	Единицы
измерения
	Нормативы

	Микробиологические
	
	

	Tермотолерантные
колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
<1>
	Отсутствие

	Общие колиформные
бактерии <2>
	Число бактерий в 100 мл
<1>
	Отсутствие

	Общее микробное число
<2>
	Число образующих колонии
бактерий в 1 мл
	Не более 50




Примечания:
<1> При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.
<2> Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.
<3> Определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.
<4> Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.







Органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице №4
Таблица №4
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	—"—
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35) <1>



	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) 
или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5) <1>
1,5 (2) <1>



Примечание:
<1> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице №5.
Таблица №5
	Показатели
	Единицы измерения
	Показатели радиационной
безопасности

	Суммарные показатели (1)

	Удельная суммарная альфа-активность
	Бк/кг
	0,2

	Удельная суммарная бета-активность
	Бк/кг
	1,0

	Радионуклиды (2)

	222
Радон (   Rn)
	Бк/кг
	60

	SUM радионуклидов
	единицы
	<=1,0


Примечания:
1) При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.
2)Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.
7. Календарный график отбора проб воды
и проведения их исследования

	№
	Наименование 
исследований
	Количество проб/периодичность
	Примечания

	
	
	в местах 
водозабора
	перед ее поступлением в распределительную сеть
	В распределитель
ной водопроводной сети
	

	1.
	Микробиологические
	3
	1раз в
кварт
	3 р/мес
	1 р/мес
	3
	1р/
мес
	Согласно СанПиН
2.1.4.1074-01

	2.
	Органолептические
	3
	1раз в
кварт
	3р/мес
	1 р/мес
	3
	1р/
мес
	Согласно СанПиН
2.1.4.1074-01

	3.
	Обобщенные показатели
	3
	1раз в
кварт
	3р/
кварт
	1р/
кварт
	3
	1р/
мес
	Согласно СанПиН
2.1.4.1074-01

	4.
	Неорганические и
органические
	3
	1раз в
год
	3р/
год
	  1 р/
   год
	—
	—
	Согласно СанПиН
2.1.4.1074-01

	5.
	Радиологические
	3
	1раз в
год
	3р/ год
	1р/
год
	—
	—
	Согласно СанПиН
2.1.4.1074-01


 


 Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы водоснабжения индивидуально с учетом предложений Управления Роспотребнадзора в Пензенской области, но не должны быть ниже установленных в СанПиН 2.1.4.1074-01.



8. План водоохранных мероприятий и ремонтно-профилактических 
работ на системе водоснабжения.

	№
	Наименование мероприятий
	Срок 
исполнения
	Ответственный 
исполнитель

	1.
	Произвести полную замену зимнего утепления вокруг оголовников скважин на новое.
	Сентябрь октябрь 2016.
	Директор МУП «Раздолье»       Грешняева Е.П.

	2.
	Ликвидировать прорывы на разводящей сети
	В течение суток
	Директор МУП «Раздолье»       Грешняева Е.П.

	3.
	Осуществление контроля за территорией ЗСО.
	Ежесуточно
	Директор МУП «Раздолье»       Грешняева Е.П 

	4.
	Проводить лабораторно-производственный контроль за качеством воды в соответствии с нормативными документами.
	Постоянно
	Директор МУП «Раздолье»       Грешняева Е.П

	5.
	Предоставлять отчетность в территориальный отдел Распорядителя
недр (Пензанедра).
	Ежегодно
	.
Директор МУП «Раздолье»       Грешняева Е.П




9. Порядок передачи информации по состоянию системы водоснабжения.
При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, администрация МУПа «Раздолье» немедленно принимает меры по их устранению и информирует об этом Управление Роспотребнадзора в Пензенской области немедленно по телефону (8412)68-87-85, 56-46-97.
в официальной форме (запрос-ответ), в т.ч. по электронной почте, а также по факсу.
Представитель МУП «Раздолье», осуществляющий производственный контроль качества питьевой воды, также немедленно информирует Управление Роспотребнадзора о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам.

Ответственный за выполнение программы производственного контроля — 


Директор МУП «Раздолье»                                                  Е.П.Грешняева
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