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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИССА»
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	28.11.2024
	№
	137-п

	р.п. Исса


Об   утверждении Схемы  водоотведения

 рабочего поселка Исса Иссинского района  Пензенской области

  муниципального образования 

«Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области, 

администрация муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Поселковые ведомости».

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации







Ю.С. Юхно 

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Рабочий поселок Исса» 

Иссинского района Пензенской области

от 28.11.2024  № 137-п

Схема  водоотведения 

 муниципального образования «Рабочий посёлок Исса»
Иссинского района Пензенской области
 по состоянию на 2024 год

1.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего посёлка Исса
1.1.1. Описание структуры системы сбора, чистки и отведения сточных вод на территории рабочего посёлка Исса и деление территории на эксплуатационные зоны

Эксплуатирующей организацией является – МКП «Иссинское ЖКХ».
МКП «Иссинское ЖКХ» принимает, осуществляет очистку и утилизацию хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций, осуществляет транспортировку (перекачку) стоков в канализационную сеть.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в рабочем посёлке Исса включает в себя: канализационные насосные станции и сети, чеки-накопители. Часть населения пользуется дворовыми туалетами и выгребными ямами, содержимое которых используется в качестве удобрений.

По наполняемости канализационные ямы очищаются путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами.

1.1.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

На балансе МКП «Иссинское ЖКХ» находится 6078,8 м канализационных сетей. 
Характеристика канализационных сетей МКП «Иссинское ЖКХ» приведена в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1. Характеристика канализационных сетей МКП «Иссинское ЖКХ»

	Протяженность сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Год строительства
	Материалы труб
	Физический износ

	6078,8
	100-250
	1962, 1972
	Керамика, чугун, сталь
	100%


Деятельность по организации сбора жидких бытовых отходов на территории рабочего посёлка Исса осуществляет МКП «Иссинское ЖКХ».

В собственности МКП «Иссинское ЖКХ» имеется 3 объекта водоотведения – канализационные насосные станции(КНС). КНС №1 по ул. Молодежная, ул.Советская, ул.Ленинская . КНС №2 по ул.Строителей, ул.Лебедева. КНС №3 по ул.Ленинская. В зданиях КНС установлено по одному насосу марки К100-80-160, мощностью 15 кВт – 3000.
Характеристика канализационных сетей МКП «Иссинское ЖКХ» приведена в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3. Характеристика канализационных сетей в ведении МКП «Иссинское ЖКХ»

	Местонахождение объекта
	Протяженность сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Год строительства
	Материалы труб
	Физический износ

	Ул. Лебедева
	299,00
	250 
	1972
	керамика
	100%

	
	1812,00
	120 
	1972
	чугун
	10%

	
	451,00
	100 
	1972
	чугун
	100%

	Ул. Ленинская
	3284,60
	159


	1962
	сталь
	100%

	
	232,20
	100


	1962
	сталь
	100%


За период 2021-2023 годов средняя величина сбора жидких бытовых отходов составила 26,96 тыс. куб.м в год, на сетях МКП «Иссинское ЖКХ» зафиксировано 28 засоров. Очистка сточных вод не проводилась.

1.1.3. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из трубопроводов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории рабочего посёлка Исса.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Информация по аварийным ситуациям на объектах водоотведения рабочего посёлка Исса за период 2021-2023 гг. представлена в таблице 1.1.3.1.

Таблица 1.1.5.1. Информация по аварийным ситуациям на объектах водоотведения
за 2021-2023 годы
	Канализационные сети
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023

	МКП «Иссинское ЖКХ»
	шт. 
	10
	10
	8


Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселка.

1.1.4. Описание территорий рабочего посёлка Исса, не охваченных централизованной системой водоотведения

Согласно схеме водоотведения рабочего посёлка Исса в настоящее время централизованной системой водоотведения частично охвачены: ул.Лебедева, ул. Строителей, ул. Ленинская, ул.Советская, ул. Комсомольская, ул. Молодежная.
Остальные территории рабочего посёлка Исса не охвачены централизованной системой водоотведения.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего посёлка Исса
Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства рабочего посёлка Исса в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения. 

В результате анализа системы водоотведения рабочего посёлка Исса, выявлены следующие проблемы: 

· малый охват территории поселения централизованной системой водоотведения;

·  отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки с обеззараживанием;
· отсутствуют системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах, что ведет к загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;
· отсутствует система дождевой канализации.
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам


Согласно представленной МКП «Иссинское ЖКХ» информации, сформирован среднегодовой баланс притока сточных вод. 

Таблица 2.1.1.Баланс притока сточных вод

	№ п/п
	Местонахождение
	Приток сточных вод, м3

	1
	Пензенская область, р.п. Исса, ул. Молодежная
	641,65

	2
	Пензенская область, р.п. Исса, ул. Строителей
	13377,55

	3
	Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская
	12938,10



2.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов


Данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод не предоставлены. 

2.3. Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Исса с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 2.3.1. 


Таблица 2.3.1. Баланс притока сточных вод


	Наименование показателя
	 2019-2023 гг.

	Централизованная система водоотведения, тыс.м3/год
	 27,35

	Среднегодовой объем стоков, м3/сутки
	74,93


2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Исса
Прогнозные балансы централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Исса представлены в таблице 3.1.1.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Исса представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

 в централизованную систему водоотведения

	Наименование централизованной системы водоотведения
	2024
	2029
	2034

	Объем сточных вод р. п. Исса, тыс.м3/год
	25,03
	25,03
	25,03


1.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


Состав технологических и эксплуатационных зон водоотведения в централизованной системе водоотведения рабочего посёлка Исса сохраняется без изменений на период действия «Схемы водоотведения»:

1. технологическая и эксплуатационная зона водоотведения МКП «Иссинское ЖКХ»  (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий).

1.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений,

 исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)

 мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

	Наименование показателя
	2024
	2029
	2034

	Объем сточных вод р. п. Исса, тыс.м3/год
	25,03
	25,03
	25,03

	Среднегодовой объем стоков, м3/сут
	74,93
	74,93
	74,93

	Дефицит/резерв
	0
	0
	0


Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Исса рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельско-хозяйственного водоснабжения».

Согласно таблице 1 СП 31.13330.2012, с учетом таблицы 1. ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения» среднесуточное водопотребления для II климатической зоны составит 140 л/сут. Остальные водопотребители получают воду из водопровода. Удельное среднесуточное водопотребление составляет 85 л/сут. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Исса разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраныздоровьянаселенияиулучшениякачестважизнинаселенияпутемобеспечениябесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия наводные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступностиводоотведениядляабонентовзасчетразвитияцентрализованнойсистемыводоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Исса являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям(абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:

· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей рабочего посёлка Исса;

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В перспективе водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом их необходимой производительности.

Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения:

На 1 этап 2019-2020 гг.: 

1.  строительство канализационных сетей в рабочем посёлке Исса для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 4,5 км;

2. оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения МКП «Иссинское ЖКХ».

На 2 этап 2021-2026 гг.:

1. установка приборов автоматического управления насосами МКП «Иссинское ЖКХ»– 3 шт.;

2. замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры МКП «Иссинское ЖКХ»;

3. строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 1,5 км;

4. реконструкция сети водоотведения 2000 м в рабочем посёлке Исса. 

На 3 этап 2027-2032 гг.:

1. строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования; 

2. строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки;

3. строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,5 км;

4. строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м/сут на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах;

5. строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту.

Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

В связи с планируемым увеличением объемов стоков, необходимо строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, увеличенное мощности.

Канализование существующей и перспективной усадебной застройки позволит повысить уровень благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации необходимо для улучшения экологической обстановки. Данное мероприятие позволит защитить водный бассейн реки Мокша от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В ближайшее время на объектах водоотведения МКП «Иссинское ЖКХ» планируется:

1. оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения;

2. установка приборов автоматического управления насосами – 3 шт.;

3. замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время автоматизация и диспетчеризация в канализационно-насосных станциях рабочего посёлка Исса отсутствует.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда мероприятий:

· модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

· модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций. В плановые мероприятия 1 этапа реализации Схемы водоотведения включена установка приборов автоматического управления насосами в МКП «Иссинское ЖКХ».

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений рабочего посёлка Исса.

План по автоматизации диспетчеризации предлагается осуществить следующим образом: очистные сооружения разделяются п обособленным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, отдельные системы диспетчеризации объединяются в общую систему с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным пунктом у технолога очистных сооружений.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Исса, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения рабочего посёлка Исса до 2032 г. планируется проведение реконструкции (капитального ремонта) существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут прокладываться, согласно, утвержденных проектов на застройку данных территорий.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведение

Проектирование истроительство очистных сооружений и новых участков централизованной системы бытовой канализации для рабочего посёлка Исса является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Границыохранныхзонсетейисооруженийцентрализованнойсистемыводоотведенияопределяютсянормативно,согласноСП42.13330.2016«Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений.Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведение

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны планируемого объекта.

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

1.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В рабочем посёлке Исса утвержденные планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют.

1.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в том числе поверхностных пресных вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций с фекально-оральным механизмом передачи.

К наиболее опасным в эпидемиологическом отношении относят следующие виды сточных вод:

· хозяйственно-бытовые сточные воды;

· городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;

· сточные воды инфекционных больниц;

· сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства и т.д.;

· поверхностно-ливневые стоки;

· шахтные и карьерные сточные воды;

· дренажные воды.

Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно относительно стабильное качество (при соблюдении норм водопользования). Эти стоки отличаются высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.

В зимний период возрастает риск микробного загрязнения водоемов у мест водозаборов из-за снижения их самоочищающей способности. Следствием этого является более длительная выживаемость и сохранение вирулентных свойств патогенных микроорганизмов в холодной воде. Кроме того, одновременное ухудшение условий очистки и обеззараживания на водопроводных станциях при низкой температуре может привести к нарушению безопасности хозяйственно-питьевого водопользования населения.

В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию.

Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы.

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.

Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагентным способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения при водопользовании. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значительные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.

Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.

Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но и при озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) происходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонировании других - возможно ухудшение физико-химических показателей.

При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы.При обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репарации (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, поврежденных в процессе облучения.

При строительстве и реконструкции централизованных систем водоотведения возможно также применение технологии нулевого сброса на промышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исключить сброс сточных вод экстракционного завода. В системе нулевого стока, сточные воды концентрируются в специально сконструированной емкости под давлением, и преобразуются в пар под давлением 2.8 бара и возвращаются в процесс.

Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопительную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирования pH воды. Установленная в емкости мешалка обеспечивает равномерное перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачивается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистиллятора из коррозионно-стойкого материала осуществляется глухим паром, в результате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может составлять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшиеся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) постоянно сливается в накопительную емкость концентрированной воды. Кроме того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспечения высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засорения. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешалкой для предотвращения образования осадка. Из данной емкости концентрированная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри предприятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулирования шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.

При соблюдении строительных норм и правил нормативно-технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный бассейн.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкциюобъектов централизованных систем водоотведения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоотведения рабочего посёлка Исса.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малойпроизводительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки внаселенных пунктах.

Таблица 6.1. Финансирование работ по развитию системы водоотведения

за счет обслуживающих организаций

	№ п/п
	Планирование работ и затрат
	Местонахождение объекта
	Ед.

изм.
	Затраты на строительство, тыс. руб.
	Срок реализации

	1
	Реконструкция сети водоотведения 2000 м
	рабочий посёлок Исса
	км
	1000,0
	2022-

2024 гг.

	Итого:
	1000,00
	


Общие объемы планового финансирования мероприятий по развитию системы водоотведения за счет всех источников представлены в таблице 6.2. 

 Таблица 6.2. Планируемые объемы финансирования работ по развитию 

системы водоотведения за счет всех источников

	Наименование объекта
	Объемы финансирования по источникам, тыс. руб.

	
	Обслуживающая организация
	Бюджет муниципального образования
	Население
	Внебюджетные источники

	Система водоотведения
	3000,0
	5000,0
	300,0
	1500,0

	Итого:
	9800,0


На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, которая формируется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Таким образом, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.

 Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 7.1. представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, согласно приказу от 17.12.2018 г. № 119, утвержденному Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Таблица 7.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	2023 

год
	2024

год
	2029

год
	2034 год

	 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1.
	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	1,31
	1,31
	1,09
	1,00

	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1.
	Доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения*
	%
	100
	100
	70
	100



	2.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой)и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Удельный расход электрической

энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0
	0
	30
	50

	3.2.
	Удельный расход электрической

энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,476
	0,14
	0,14
	0,14


*-приняты нормативные расчеты поверхностного (неконтролируемого) стока

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «Очистные сооружения» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путемэксплуатациикоторыхобеспечиваютсяводоснабжениеи(или)водоотведениеосуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального образования отсутствуют.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего посёлка Исса.
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